# 四川税务2022年采购2022-2025年大数据平台扩容服务（其他部分）采购需求前附表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 项目立项时间： 2022 年6月1日 |
|  |  | 项目立项证明文件：(有 (无 |
| 2 | 项目预算安排 | 总预算金额（万元）： 2061.29 |
|  |  | 当年预算安排金额（万元）：0 |
|  |  | 项目资金来源： |
| 3 | 项目采购内容 | 货物名称及数量： 核心产品： |
|  |  | 服务内容：本次项目采用购买服务的方式，向供应商采购大数据资源扩容服务,详细内容见项目采购需求。 |
|  |  | 工程内容： |
| 4 | 项目实施时间 | 1、采购人所购买的基础平台服务，服务可用时间不晚于合同签订后7日； 2、服务期限从采购人书面确认服务所需资源可用之日起，共3年。 |
| 5 | 项目实施地点 | 投标人提供服务所投地点。 |
| 6 | 项目实施范围 | 国家税务总局四川省税务局 |
| 7 | 项目相关单位 | 需求部门：大数据与风险管理局 |
|  |  | 验收部门：信息中心 |
| 8 | 采购意向公开 | (本项目已于2022年6月15日公开采购意向 |
|  |  | (本项目经立项审批不公开采购意向 |
| 9 | 舆情风险 | (存在潜在舆情风险，舆情风险应对方案另附。 |
|  |  | (不存在舆情风险。 |
| 10 | 支持中小企业 | (本项目（第 包）专门面向中小企业采购 |
|  |  | (本项目预留预算金额的 %专门面向中小企业采购 |
|  |  | (本项目不适宜由中小企业提供，且已履行报批手续。 |

项目联系人：李建                联系人办公电话和手机：82228

# 四川税务2022年采购2022-2025年大数据平台扩容服务（其他部分）采购需求

# 项目概述

为提升省局大数据平台数据服务能力，解决在机器学习、神经网络方面的运算能力，同时表间关系图谱计算、GCN、GNN相关计算等需求日益增多，拟对省局现有大数据平台扩容。

# 项目内容

本项目采用购买服务的方式对大数据资源扩容服务，资源扩容服务包括计算及存储资源服务、网络资源服务、安全防护服务、现场管理服务、人员组织服务、运行保障服务、安全运维服务和应急保障服务。

★投标人自行安排设施设备资源达到采购人所需的服务能力需求，所提供的的设施设备应满足采购人要求的各项技术参数（详见2.1，2.2，2.3），不满足要求采购人可终止合同，中标人承担法律责任并赔偿采购人的全部损失。（提供单独的承诺函）

## ★2.1计算及存储资源服务

提供的计算存储资源服务应包括大数据平台计算节点服务，需求内容如下：

计算及存储资源服务需求：

| 服务类别 | 服务要求 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 通用计算节点 | CPU：≥56核心（x86架构）（实配≥2颗CPU，单颗CPU核数≥28核心），频率≥2.2GHZ；内存：≥512G DDR4；存储：≥1.92T SSD（实配≥3块SSD），≥20T SAS（实配≥24块。转速>=10k）；网络接入：10GB光网络接入*4，1G网络接入*3 ；RAID能力：实配≥1个12Gbps SAS3.0 RAID控制器，缓存≥8GB(配置缓存掉电保护,可设置RAID类型至少包括RAID0、1、5、6、10、50、60)。 | 117 |
| GPU节点 | CPU：≥112核心（x86），频率≥2.2GHZ；内存：≥512G DDR4 ；存储：≥1.92T SSD;GPU:显存≥40G；SAN网络接入16Gb; | 4 |
| 合 计 |  | 121 |

## ★2.2网络资源服务

提供基础资源平台网络资源服务包括内部网络通信服务、与采购人现有生产系统间网络通信服务、全采购人全电发票系统间网络通信服务、与采购人全电数据支撑平台间网络通信服务。

内部网络通信：

- 接入交换节点至服务节点链路能力≥25G。

- 汇聚和核心交换节点采用双节点冗余部署。

- 接入交换节点至核心交换节点不低于40G链路冗余和上行能力。

- 接入交换节点间具备不低于40G链路堆叠能力。

内部网络通信服务能力需求：

| 服务类别 | 服务要求 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 万兆网络接入节点 | 1、性能：交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2200Mpps； 2、接口能力：支持≥96个SFP+口，≥8个QSFP+口 3、功能支持：支持IPv4/IPv6路由功能，支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通，支持Telemetry可视化功能。 | 6 |
| 千兆网络接入节点 | 1、性能：交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、接口能力：.配置≥48个GE电口，≥4个SFP+光口； 3、能支持：支持端口聚合功能，支持IPv4/IPv6静态路由，支持广播/组播/单播风暴抑制功能； | 4 |
| 合计 |  | 10 |

## ★2.3安全防护资源服务

提供保障基础资源平台节点边界安全防护服务，区域间所需服务能力如下：

安全防护资源服务能力需求：

| 服务类别 | 服务规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 边界防护节点 | 吞吐量（混合包）≥60G，并发连接数≥1000万，新建连接数≥24万/秒；≥8个SFP+光口，≥8个SFP光口，≥8个GE口，支持40G扩展。 | 2 |

(以上计算存储、网络、安全防护服务，投标人应同时提供配套所需的线缆、电缆等配件。所需费用计入投标报价，采购人不再另行付费。（提供承诺函）

## 2.4现场管理服务

投标人在投标文件中提供现场运营管理制度，明确对现场管理的时间、频率、人员、方式的要求。

## 2.5人员组织服务

投标人在投标文件中提供人员管理、工作巡检、投诉受理、故障处理等方面的组织服务机制。

## 2.6运行保障服务

投标人对承载采购人基础平台的的物理数据中心和物理信息化硬件设备、网络链路进行集中监控、巡检、健康检查及值守等运行保障服务：

底层物理数据中心保障：为底层信息化设备提供独立的、物理隔离的数据中心机柜空间，以及配套的动力、暖通、网络等基础设施。为数据中心机房支撑设施运维提供7*24小时运维服务（按故障处置时限表处理）。机房基础设施监控全覆盖，集成到动环平台中；并完成与采购人运维监控平台(接口为webservice或http api，不要求组网方式能满足相关业务区域通讯需求即可，对接的数据类型包括MPG4、AVI等监控视频格式数据。)的数据对接，实现实时检测设施告警、性能数据。数据中心机房安防设施设备(包括门禁、门锁、闭路电视监控系统等)定期（每天4次）进行检查，监控系统全覆盖，监控数据最低保存180天。组建专职运行维护服务团队，保障采购人基础平台的安全稳定运行（团队具体要求见5.2.2）。配备专职数据中心机房管理员1名，作为机房现场管理责任人，承担数据中心机房支撑设施运行保障、机房服务与现场安全管理等工作。配备安全值班人员1名，提供7*24小时安保值守服务。以上人员均包含在5.2.2服务团队中。

底层物理信息化设备保障：配备专职的底层信息化设备管理员2名（1名网络工程师、1名运维工程师），作为底层信息化设备的现场管理责任人，承担底层信息化设备运行保障、安全管理工作。以上人员均包含在5.2.2服务团队中。

链路保障：投标人提供的网络链路需保证链路的物理安全，每条接入链路需独立、专用，避免来自专网以外的非法网络访问和攻击。同时对所有通信链路实时监控。

★网络节点保障能力：投标人对采购人万兆网络接入节点提供不低于1节点冗余量。

远程管理服务:提供远程访问通道，实现对基础资源平台的远程管理,支持Chrome、EDGE等浏览器远程运维。

## 2.7安全运维服务

投标人在文件中提供环境安全、设备安全、数据安全、人员组织安全、质量安全等方面的运维服务机制。

## 2.8应急保障服务

投标人在投标文件中提供应急保障预案，包括对承载基础平台的底层物理设备的电源、空调、机组、消防及突发事件等的应急处理机制。

(在承载采购人基础平台的物理数据中心、物理设备发生故障或其他任何影响承载服务的基础平台可用性的事件时，投标人应按照与采购人约定的《故障处置时限表》（详见5.4.2）完成故障处理或事件消除。（提供承诺函）

# 项目实施要求

## 3.1 资格要求

### 一般资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

（6）符合其他法律、行政法规规定的相关条件。

### 特定资格条件：

法人的分支机构参与投标的，应提供法人相关资质、证明文件复印件，以及法人出具的投标授权书。以上资质、证文件明均须加盖法人及投标人的公章。

## ★3.2项目实施要求

服务期内，若采购人生产系统、全电发票系统、全电数据支撑平台数据中心发生变化，中标人负责传输链路的迁移，所需费用计入投标报价，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函）

本项目所购服务需待采购人书面通知后方能开始计算服务时间；本项目所购服务需按节点类型和单位服务时长（按月）进行单独报价，每次验收时可根据采购人具体使用时间和服务节点数量进行费用结算。

本项目所购服务需按节点类型进行分项报价（分项报价表要注明该要求），该报价为3年服务期总价，每次验收时可根据采购人实际使用的服务节点类型、数量、时间进行结算。（单个服务节点单价=该类型服务节点报价/3年服务期/该类型服务节点总数量）。

## 3.3项目实施时间要求

本项目采购的全电票上线配套基础资源及安全防护资源应满足以下时间要求：

合同签订后3日，基础平台与采购人生产环境、全电发票环境、全电数据支撑平台环境连通的网络链路准备到位；

合同签订后7日，基础平台底层物理设施设备到位，具备与采购人底层软件平台集成的条件。

## 3.4项目管理要求

### 3.4.1组织管理要求

投标人需明确本项目实施的人员配置管理计划，包括组织机构、项目负责人、组成人员的资历信息、类似项目的经验及分工职责。

### 3.4.2进度管理要求

投标人需提交正式的项目管理工作方案，明确本项目按阶段分解的计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。投标人应主动接受并服从采购人的监督、管理要求。

### 3.4.3质量管理要求

投标人在项目实施过程中开展质量保证活动，对质量问题制定整改措施并有效执行。

### 3.4.4沟通管理要求

投标人应制定项目沟通计划，确保与采购人之间、投标人内部之间的信息沟通顺畅。

### 3.4.5风险管理要求

投标人应充分认识到项目风险管理的重要性，并识别、分析项目中的各类风险因素，应提供相应对策。

## 3.5实施内容要求

### 3.5.1 基础平台实施

为了保障采购人购买的基础平台服务按时、按质、按量交付，投标人须提供相关基础资源实施服务及基础平台实施技术支撑人员。基础平台搭建实施服务包含括项目管理、方案设计、资源平台实施三项服务内容。

（1）项目管理：结合项目特点并整合组织及项目环境，运用项目管理的专业知识、技能及工具。进行从项目启动、项目规划、项目执行、项目监控到项目收尾的全生命周期的专业项目管理服务。

（2）方案设计：根据技术方案进行实施详细设计，包含：平台的机柜和设备布放设计、综合布线设计、配合网络区域划分设计、配合VLAN设计、配合IP地址设计、配合路由设计、配合互联设计、配合网络负载均衡设计等。

（3）资源平台实施：投标人应按照项目管理方式进行平台实施工作，在项目规定的工期内，按时按质完成基础平台涉及的底层计算存储、网络、安全等设备或设施的上架、加电、机柜弱电布线集成，电源线集成、连接调试等工作。使基础资源平台能提供正常稳定的服务，满足业务系统的运行。包括以下关键工作：

1）需求调研，包括基础部署环境调研、设备调研、业务应用调研、用户使用调研等。

2）实施方案：根据机柜、设备布放、综合布线等设计方案可执行的实施方案。

3）设备到货：按照规定工期，安排采购、到货周期等。

4）布线及设备安装：根据规划设计，将计算存储资源、网络资源、安全资源等安装在机柜的对应位置。

5）平台调测：完成平台涉及所有设备调测。

6）操作系统安装：根据采购人提供的操作系统完成基础平台操作系统安装。

7）应用部署配合：配合采购人进行应用软件的部署、调测等工作。

### 3.5.2 基础平台交付

（1）平台交付：投标人按照约定的时间节点，进行每一阶段的交付。

（2）平台验收：采购人确认所有基础平台服务可用后，投标人应配合采购人按照合同约定进行平台验收。提交相应验收材料。如项目设计书、测试方案及测试报告、管理员手册和用户操作手册、培训材料等。

## 3.6基础平台实施团队

基础平台实施的团队人员，在完成基础平台实施且采购人书面确认服务可用后，无需继续提供服务。后续的服务交由运行维护服务团队（详见5.2.2）提供。

投标人应针对本项目基础平台实施设置项目团队、明确职责分工、项目负责人的配备、基础平台建设及服务人员应满足项目所需的技术能力。

基础平台实施团队要求

| 序号 | 职务 | 基本要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 具有3年及以上信息化系统建设相关项目的工作经验。（须提供工作经验的证明材料或承诺函。下同。） | 1 |
| 2 | 网络工程师 | 3年及以上网络集成相关项目的工作经验。 | 2 |
| 3 | 信息安全工程师 | 在安全集成方向拥有3年以上工作经验。 | 1 |
| 4 | 运维工程师 | 具有3年以上信息化设备集成工作经验。 | 1 |
| 5 | 安全值班人员 | 1.在机房、数据中心安全值守方面具有3年以上工作经验。（提供工作经验的证明材料或承诺函。） | 1 |

## ★3.7其他要求

1.本项目包含链路服务（网络接入），链路服务实际提供人应当具有《基础电信业务经营许可证》，且投标人取得实际服务提供商针对本项目授予投标人的授权。提供《基础电信业务经营许可证》的复印件及授权函，加盖链路服务实际提供人公章。

2.本项目包含数据中心服务（IDC机房），数据中心服务实际提供人应当具有《增值电信业务经营许可证》，且投标人取得实际服务提供商针对本项目授予投标人的授权。提供《增值电信业务经营许可证》的复印件及授权函，加盖数据中心服务实际提供人公章。

## ★3.8保密及安全要求

投标人应严格遵守国家和采购人的保密制度，不得向第三方透露服务期间采购人的各种文件、数据、系统资料、系统操作等。若投标人造成采购人信息泄露，一经发现，采购人有权立即终止合同，若造成影响的，采购人可依法追究投标人法律责任。（提供承诺函）

# 四、项目周期

服务实施周期：从采购人书面确认服务可用起，共36个月。合同结束后，本项目中标人应配合采购人、采购人新确定的全电数据支撑平台服务供应商、采购人新确定的全电发票服务供应商、托管服务供应商完成数据迁移、机房搬迁。遇到采购失败等情况，无法在合同到期后及时完成数据迁移、机房搬迁的，本项目中标人承诺可按原合同内容继续提供服务，直至采购人完成数据迁移、机房搬迁。

# 五、服务要求

## (5.1服务方式要求

投标人应以现场及远程等方式为采购人提供服务:

- 现场服务：本项目服务实际执行期间，投标人定期对承载采购人基础平台服务的物理数据中心、物理信息化硬件进行巡检，每天4次，“重保”等特殊时期，每天频率提高2次。巡检人、巡检内容、巡检结果等信息应有对应的纸质文档记录，形成巡检报告。若投标人未按约定频次进行巡检，或巡检过程中漏检、错检造成基础平台故障、可用性降低，将按照相应质量考核条款进行处罚（详见5.3.2）。

“重保”时间范围定义说明：

1）征期：每月“征期”以国家税务总局相关公开信息为准；

2）其他重保：采购人进行系统测试、系统升级、系统或硬件迁移、业务试点上线、机房搬迁、重大政治活动期间、重要工作演示汇报、应用系统实施上线、业务系统升级、网络调整或其他临时安排工作事项时（含应急演练）。其他重保每年度不超过20人天。

（2）远程服务：服务期间，投标人为采购人提供包括网络、电话在内的远程技术支撑。投标人为采购人设置专属的项目经理（包含在5.2.2所要求的人员中），提供7*24小时电话响应服务。

## 5.2运行维护服务团队要求

当投标人为采购人提供的基础平台服务完成建设及交付，且采购人书面确认服务可用后，后续合同执行期间的所有运行维护服务交由运行维护服务团队提供。

投标人提供团队人员的具体名单和联系方式，并提供相应的人员资质证明材料。

### 5.2.1由项目经理带领，团队成员包括专业工程师等。所有团队人员应配合采购人进行相关项目服务工作。

### 5.2.2 服务团队成员应根据本项目服务内容由具备相关专业能力的人员担任，提供相应资质及人员的相关证明材料，以确保项目团队成员专业能力匹配采购人项目需求。

基础平台运行维护服务团队要求

| 序号 | 职务 | 基本要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 具有3年及以上信息化系统运维相关项目的工作经验。（须提供工作经验的证明材料或承诺函。下同。） | 1 |
| 2 | 网络工程师 | 3年及以上网络运维相关项目的工作经验。 | 2 |
| 3 | 信息安全工程师 | 在安全运维方向拥有3年以上工作经验。 | 1 |
| 4 | 运维工程师 | 具有3年以上信息化设备运维工作经验。 | 1 |
| 5 | 安全值班人员 | 1.在机房、数据中心安全值守方面具有3年以上工作经验。（提供工作经验的证明材料或承诺函。） | 1 |

## ★5.3服务安全及质量考核要求

### 5.3.1服务安全

除正常的日常运维、故障处理外，未经采购人同意，投标人相关人员不得操作本项目基础平台服务涉及的底层软硬件。若投标人相关人员未经采购人允许，擅自操作，造成不良后果的，采购人有权立即终止合同。若造成重大影响，采购人可依法追究投标人法律责任

### 5.3.2质量考核

合同期内，采购人将按照以下指标对服务质量实施考核，如未达到考核标准，采购人有权对投标人处以相应的处罚。

1、未按约定频次进行巡检（详见5.1），或巡检过程中漏检、错检造成基础平台故障、可用性降低，每次扣减合同总金额0.1%。

2、事件响应时长（《故障处置时限表》中约定的，下同）超过50%，每次扣除合同总金额0.5% ；事件响应时长超过100%，每次扣除合同总金额1% ；事件响应超时累计3次以上，采购人有权终止合同。

3、故障解决时长（《故障处置时限表》中约定的，下同）超过50%，每次扣除合同总金额0.5%；故障解决时长超过100%，每次扣除合同总金额2%；故障解决超时累计3次以上，采购人有权终止合同。

4、投标人未按合同要求及时处理故障，导致采购人系统性能下降或功能缺失，每次扣除合同总金额0.1%；上述情形3次及以上，从第3次起，每次扣除合同总金额2% 。造成数据丢失、系统停机、对采购人的考核考评工作造成负面影响等重大事故的，采购人有权立即终止合同。

5、投标人未按照合同要求，按期、准确向采购人提供相应文档，投标人应限期整改，若投标人未能按照合同约定整改到位，每次扣除当年总金额0.1%。未能完成整改三次及以上，从第三次起，每次扣除合同总金额1%。

6、投标人的现场、远程技术人员及其他投标人相关工作人员，在项目执行期间不按照采购人工作制度或未经采购人同意，擅自执行危险操作，导致一级、二级故障（按照《故障等级定义表》约定）的，每次扣除合同总金额1%。造成数据丢失、系统停机、对相关考核考评工作造成负面影响等重大事故的，每次扣除合同总金额2%，同时采购人有权立即终止合同。

以上所有违约条款，发生总次数超过5次的，除相关合同金额扣除外，采购人有权终止合同。

## (5.4故障定级定义及响应处理时限

### 5.4.1故障等级定义

故障（事件）等级定义表

| 故障（事件）级别 | 故障定义 | 故障特征 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 基础平台的大面积故障，业务系统不能正常运转。 | 业务中断1小时以上 |
| 二级故障 | 承载基础平台的底层部分出现故障，造成业务系统性能下降。 | 业务未中断，但性能下降 |
| 三级故障 | 承载基础平台的底层单节点出现故障，业务系统能正常运转。 | 业务不受故障影响，但承载基础平台的物理数据中心或物理设备存在故障，不能正常工作。 |
| 四级故障 | 承载基础平台的底层单节点部件出现告警，业务系统仍能正常运转。 | 业务不受故障影响，且承载基础平台的物理数据中心或物理设备存在故障，但仍然正常工作。 |

### 5.4.2故障（事件）解决时限要求

故障处置时限表

| 故障级别 | 电话响应 | 到达现场时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 7*24*5min | 报修后1小时内 | 报修后4小时内 |
| 二级故障 | 7*24*5min | 报修后2小时内 | 报修后8小时内 |
| 三级故障 | 7*24*15min | 报修后4小时内 | 报修后24小时内 |
| 四级故障 | 7*24*15min | - | - |

故障或事情处理完成后，投标人应形成书面的故障处理报告、事件分析报告等文档。

### 5.4.3响应服务支持

投标人接到服务需求、故障申报后，按照《故障处置时限表》（详见5.5.2）约定的时限进行响应并完成事件响应或故障处理。

## (5.5 区域间网络通信保障服务

因采购人在多个机房运行有多个不同的核心业务系统，为保障各业务系统间的数据交互畅通，投标人本次提供的资源服务要具备区域间网络保障能力。具体要求如下：

- 投标人提供基础平台服务与采购人生产系统之间的通信链路，带宽≥20G。数量要求：2条。

- 投标人提供基础平台服务与全电发票系统之间的通信链路，带宽≥20G。数量要求：2条。

- 投标人提供基础平台服务与全电数据支撑平台之间的通信链路，带宽≥20G。数量要求：2条。

- 投标人提供基础平台服务与采购人生产系统带外管理网络通信链路，带宽≥10G。数量要求：1条。

- 预留应急备用线路，带宽≥10G。数量要求：1条。

- 以上传输链路具备环网保护以及网络自愈能力。

- 以上传输链路双向传输时延≤5ms。

## (5.6数据安全及移交

合同结束后，本项目中标人应配合采购人、采购人新确定的全电数据支撑平台服务供应商、采购人新确定的全电发票基础平台服务供应商、托管服务供应商完成数据迁移、机房搬迁。遇到采购失败等情况，无法在合同到期后及时完成数据迁移、机房搬迁的，本项目中标人承诺可按原合同内容继续提供服务，迁移期间确保数据安全，避免数据丢失和泄漏，直至采购人完成数据迁移、机房搬迁。（提供承诺函）

# 六、项目履约验收方案

## 6.1验收方式

本项目验收依据国家有关规定、国家税务总局及国家税务总局四川省税务局的信息化项目管理相关要求、招标文件要求、中标供应商投标文件及承诺、本项目合同约定标准进行验收。

到达验收时间后由投标人提出验收申请，由采购人给出验收资料需求清单，投标人按清单准备好验收资料后由采购人和投标人共同完成验收。

## 6.2验收内容及标准

验收内容：

招投标文件及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准。

验收标准：

本项目验收依据国家有关规定、国家税务总局及国家税务总局四川省税务局的信息化项目管理相关要求、招标文件、投标文件、项目合同相关要求进行。如有冲突，采购人可选择按最优标准执行。

根据3.2中约定，本项目将根据资源实际使用情况进行费用结算。投标人应在每个验收周期（即合同实际开始执行后的每季度）到达时，主动出具本周期内资源实际使用情况的书面材料，并由采购人资源使用部门签字确认。

## 6.3验收时间

合同签订之后，每满一个季度，中标人可申请一次项目阶段性验收；合同到期后，进行项目终验。

购人在收到投标人提出的验收申请，且投标人提供完备、正确的验收材料后，30日内完成验收。

# 七、付款方式

签订合同前采购人按合同金额10%向投标人收取履约保证金。

合同签订后支付合同金额30%的预付款，每次阶段性验收合格后，支付该阶段合同款项（（合同总价-预付款）/36个月*该阶段时间）。合同到期，且通过项目终验后，支付合同剩余金额和退还履约保证金。

# 八、评分标准

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 | 20分 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×20％；评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |  |
| 二 | 项目技术方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的技术方案进行评审，该内容应包括：①对基础资源平台建设理解和集成方案、②网络安全实施方案、③服务方案（至少包括售后服务、运行维护）、④应急方案、⑤风险防控和质量管控方案。每项内容完全逐项应答，每满足一项得2分，最多得10分。每有一项未提供扣2分，扣完为止；所提供的内容中某一项具有缺陷的，每一处扣1分，每项最多扣2分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、系统未全部描述、不符合采购需求等） |  |
| 三 | 技术应答 | 25分 | 投标人按照《响应表》进行响应，对表中的项目完全响应得相应分值，最高得25分。 | 提供承诺函或相关证明材料，加盖投标人公章 |
| 四 | 服务环境支撑能力 | 5分 | 投标人具备独立的、专门的应急抢险及应急通信、数据中心保障的团队得5分。 | 提供承诺函或相关证明材料，加盖投标人公章 |
| 五 | 安全运营能力 | 8分 | 投标人为提供服务的支撑环境（数据中心）抗DDOS防护能力： （1）使用近目的清洗方式得2分，使用分布式近源清洗方式得4分。 （2）具备1TB-2TB清洗能力得2分，具备2TB以上清洗能力得4分。 | 提供承诺函或相关证明材料，加盖投标人公章 |
| 六 | 拟投入本项目人员配置 | 16分 | 1.投标人针对采购人本项目的基础平台搭建和后期运行维护两个阶段配备专门的服务团队，完全按照采购人服务团队要求（详见3.6及5.2.2）进行配备的，得6分；配备了服务团队，但对于两个服务团队的要求，每少1人或1人不符合要求的，扣0.5分，扣完为止；未配备团队的，不得分。 2.投标人派往本项目服务实施人员通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试具有下列高级资格证书的，每具有1个得2分；具有下列中级资格证书的，每具有1个得1分，本项最高得10分。 高级资格证书包括： （1）网络规划设计师。 （2）信息系统项目管理师。 中级资格证书包括： （1）网络工程师。 （2）系统集成项目管理工程师。 （3）信息安全工程师。 | 1.单人提供多证按该人分值最高证书计算得分。 2.提供证书或证明材料复印件并加盖投标人公章。 3.以上证书需提供证书所有者在投标人在职证明。证明材料加盖投标人公章。 |
| 七 | 投标人 资质 | 6分 | 1.投标人具有有效的信息技术服务管理认证得3分 2.投标人具有有效的信息安全管理体系认证得3分 | 提供相应证明材料加盖投标人公章 |
| 八 | 项目业绩 | 10分 | 投标人具有类似项目(计算、存储、网络资源服务项目)案例，每提供1个得2分，最多得10分。 | 同一单位合同不重复计分，投标人提供中标通知书、中标公告、成交通知书、成交公告中任一复印件并加盖投标人公章，或提供合同关键页复印件并加盖投标人公章。 |

技术响应表（响应表）

| 序号 | 响应内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人在投标时承诺，中标后根据技术方案进行详细设计，包含：平台的机柜和设备布放设计、综合布线设计、配合网络区域划分设计、配合VLAN设计、配合IP地址设计、配合路由设计、配合互联设计、配合网络负载均衡设计等，确保实施方案的可行性、健壮性并且符合需求。 | 5 |
| 2 | 投标人在投标时承诺，中标后按时按质完成基础平台涉及的底层计算存储、网络、安全等设备或设施的上架、加电、机柜弱电布线集成，电源线集成、连接调试等工作。使基础资源平台能提供正常稳定的服务，满足业务系统的运行。 | 4 |
| 3 | 投标人在投标时承诺，按照采购人需求完成基础平台网络与采购人现有生产数据中心、全电发票所在数据中心和全电数据支撑平台数据中心网络对接。 | 4 |
| 4 | 投标人在投标时承诺，中标后当采购人的基础平台发生故障，涉及到多厂商、多产品时，投标人主动协调相关厂商，共同排查定位故障。 | 4 |
| 5 | 投标人在投标时承诺，在合同期内，除日常巡检外按照至少每月1次的频率对采购人的基础平台提供全方位的健康检查，通过检查和分析运行情况，发现可能存在的问题以及潜在的风险，并向采购人提供书面建议与方案。 | 4 |
| 6 | 投标人在投标时承诺，在合同期内，按月向采购人提交巡检报告；按周向采购人提供故障处理报告、事件分析报告等文档。并为采购人进行文档整理归档。 | 4 |